《电力系统保护原理》

一．简答题

1. 答：继电器的继电特性是指继电器的输入量和输出量在整个变化过程中的相互关系。无论是动作还是返回，继电器都是从起始位置到最终位置，它不可能停留在某一个中间位置上。这种特性就称之为继电器的“继电特性”。

3. 答：两侧保护装置将本侧的功率方向、测量阻抗是否在规定的方向、区段内的判断结果送到对侧。每侧保护根据两侧的判别结果区分是区内故障还是区外故障。传送逻辑信号，信息量少，可靠性要求高。

二．问答题

1. 答：闭锁信号、允许信号、跳闸信号。闭锁信号是指：出现高频信号构成不跳闸的充分条件，没有高频信号仅是跳闸的必要条件，后者和保护装置的动作行为组成“与”门，构成跳闸的充分条件。允许信号是指：出现高频信号仅构成跳闸的必要条件，必须再和保护装置的动作行为组成“与”门，才构成跳闸的充分条件。没有高频信号则构成不跳闸的充分条件。跳闸信号是指：出现高频信号就构成跳闸的充分条件，不论保护装置是否动作。
采用闭锁信号的优点是可靠性高，线路故障对传送闭锁信号无影响，所以在以输电线路作高频通道时，广泛采用这种信号方式，缺点是这种信号方式要求两端保护元件动作时间和灵敏系数应很好配合，所以保护结构复杂，动作速度慢。采用允许信号的主要优点是动作速度快，在主保护双重化的情况下，可以利用一套闭锁信号，另一套用允许信号。采用跳闸信号的优点是能从一端判定内部故障，缺点是抗干扰能力差，多用于线路变压器组上。

2. 答：变压器故障可分为油箱内部故障和油箱外部故障。油箱内部故障主要包括变压器油箱内绕组的相间短路、匝间短路等。油箱外部最常见的故障主要是变压器绕组引出线和套管上发生的相间短路和接地短路等。
变压器的不正常工作状态主要有：负荷长时间超过额定容量引起的过负荷；外部短路引起的过电流；外部接地短路引起的中性点过电压；油箱漏油引起的油面降低或冷却系统故障引起的温度升高；大容量变压器在过电压或低频等异常运行工况下导致变压器过励磁，引起铁芯和其他金属构件过热。
变压器的保护也就分为电量保护和非电量保护两种。非电量保护装设在变压器内部。电量保护有过电流保护、纵差保护等。

3. 答：电力系统发生不对称短路或在正常情况下三相负荷不平衡时，在发电机定子绕组中将出现负序电流。此电流在发电机定子气隙中建立负序旋转磁场，该磁场在转子绕组、阻尼绕组以及转子铁芯等部件上感应出倍频电流，该电流使得转子上电流密度很大的某些部位，可能出现局部灼伤，从而导致发电机重大事故。随着发电机组容量的不断增大，所允许的承受负序过负荷能力也随之下降，因此必须对发电机进行负序过电流保护。对大容量发电机，为防止转子遭受负序电流的损坏，应装设能够模拟发电机允许负序电流曲线的反时限负序过电流保护。负序反时限特性能真实地模拟转子的热积累过程，并能模拟散热，即发电机发热后若负序电流消失，热积累并不立即消失，而是慢慢地散热消失，此时如负序电流再次增大，则上一次的热积累将成为该次的初值。

4. 答：微波通信：（1）有一条独立于输电线路的通信通道，输电线路上的干扰对通信没有影响；通道的检修不影响输电线路运行。（2）扩展了通信频段，可以传递的信息容量增加、速率加快。（3）受外界干扰小，通信误码率低，可靠性高。（4）输电线路的任何故障都不会使通道工作破坏。微波只能在视线距离内传播的特点决定了在通信距离较远时，必须架设中继站，通道价格较贵。
光纤通信：（1）通信容量大。（2）可以节约大量的金属材料，经济效果可观。（3）保密性好，不怕雷击，不受外界电磁干扰。（4）具有无感应性能，极为可靠。光纤通信的主要缺点是通信距离还不够长，在长距离通信时需要中继器及其附加设备。

三．综合题

答：此母线保护包括一个启动元件KST和一个选择元件KD。启动元件接在除母联断路器外所有连接元件的二次电流之和回路中，作用是区分母线内部和外部故障。选择元件KD是一个电流相位比较继电器，其一个线圈接入除母联断路器以外其他连接元件的二次电流之和，另一个线圈则接在母联断路器的电流互感器二次侧。利用比较母联断路器中电流与总差动电流的相位选择出故障母线。当母线I 上故障时，流过母联断路器的短路电流是由母线II 流向母线I，而当母线II 上故障时，流过母联断路器的短路电流则是由母线I 流向母线II。在这两种故障情况下，母联断路器的电流相位变化了180°，而总差动电流是反应母线故障的总电流，其相位是不变的。因此利用这两个电流的相位比较，就可以选择出故障母线，并切除选择出的故障母线上的全部断路器。